УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «»

_____________________...

«    » декабря 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: Реконструкция объекта незавершенного строительства инв.№, лит. 100, по адресу г. , ул., кадастровый номер

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта, адрес. | Реконструкция объекта незавершенного строительства инв. , лит. , по адресу г. , ул., кадастровый номер |
| 2. Основание для проектирования | Договор |
| 3. Заказчик | ООО «» |
| 4. Генеральный проектировщик | ООО «» |
| 5. Генеральная подрядная организация | Не определена |
| 6. Сведения об участке и планировочных ограничениях, градостроительные решения: генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками | Геологические и гидрогеологические условия средней сложности. Рельеф площадки относительно ровный. Схему планировочной организации земельного участка решать в увязке с существующей застройкой и рельефом местности. Благоустройство и обеспеченность автостоянками определить в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений". Конструкцию покрытия проездов и тротуаров принять согласно технических условий, при отсутствии требований, покрытие проездов и площадок - асфальтобетон, тротуаров - брусчатка. Количество и расположение площадок для разгрузки товаров определить по нормам технологического проектирования. Расположение противопожарных проездов, разворотных площадок спецтехники определить в соответствии с требованиями ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| 7. Вид строительства, выделение пусковых комплексов | Реконструкция |
| 8. Стадийность проектирования | Проектная документация В следующем объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: ПЗ (Пояснительная записка) ПЗУ (Планировочная схема участка) АР (Архитектурные решения) КР (Конструктивные решения) ИОС1-ЭР (Система электроснабжения) ИОС2-В (Система водоснабжения) ИОСЗ-К (Система водоотведения) ИОС4-ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети) ИОС5-СС (Сети связи) ИОС7-ТХ (Технологические решения) ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов) ПБ (Пожарная безопасность) ПОС (Проект организации строительства) ЭФ (Энергоэффективность) ООС (Охрана окружающей среды) ОБЭ (Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта) АОВ (Автоматизация отопления и вентиляции) Комплект для получения разрешения на строительство Рабочая документация ГП (Генеральный план) АР (Архитектурные решения) АС (Архитектурно-строительные решения) ЭМ (Силовое электрооборудование) ЭО (Внутреннее электроосвещение) ЭС (Электроснабжение) ЭН (Наружное электроосвещение) ВК (Водоснабжение и канализация) НВК (Наружные сети водоснабжения и канализации) ОВ (Отопление, вентиляция, кондиционирование) ТС (Теплоснабжение) ТМ (Тепломеханические решения) СКС (Структурированная кабельная система) СС (Сети связи) НСС (Наружные сети связи) ПС (Пожарная сигнализация) ОС (Охранная сигнализация) СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуацией) СОТ (Система охранного телевидения) АК (Автоматизация комплексная) Антитеррористическая защищенность СМ (Сметная документация) |
| 9. Категория сложности объекта | Уровень ответственности (ГОСТ 27751) II-нормальный, степень огнестойкости - II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, срок службы - 50 лет |
| 10. Обоснование инвестиций | Без обоснования инвестиций |
| 11. Источник финансирования | Собственные средства |
| 12. Требование по вариант- ной и конкурсной разработке | Нет |
| 13. Основные техникоэкономические показатели (этажность, размеры пролетов, наименование залов) | Объемно-планировочные решения: Этажность: 1-2 этажа Общая площадь: 27819,7 м2 Торговая площадь: 18756,2 м2 Строительный объем: 302351,9 м2 Назначение: здание организации торговли |
| 14. Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания, отделке | В соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Проектом предусмотреть свободную планировку здания, функциональное деление с помощью мобильных перегородок. В зоне размещения гипермаркета предусмотреть необходимые помещения для организации технологического процесса (загрузочные, кладовые, накопительные, фасовочные и др). Внутренняя отделка помещений в соответствии с ведомостью отделки помещений, по эскизному проекту. На путях эвакуации отделку предусмотреть согласно требований ФЗ-123 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” Двери – по эскизному проекту, двери в категорийных помещениях (по пожарной опасности) предусмотреть индивидуального изготовления, противопожарными, сертифицированными. Наружная отделка: Многослойной конструкции - несущий слой: существующие керамзитобетонные панели; кладка из газосиликатных блоков; - утеплитель: минераловатный плотностью не менее 80 кг/м³; - ветрозащитная пленка; - навесной вентилируемый фасад на подконструкции с заполнением керамогранитными плитками и композитными панелями. Окна и двери – ПВХ профиль по ГОСТ 30970-2002 и ГОСТ 30674-99/ Витражи – алюминиевые В качестве вертикального транспорта в двух этажной части для посетителей предусмотреть эскалаторы и лифт (транспортировка маломобильных групп населения (МГН) и посетителей с детскими колясками), марку эскалаторов и лифтов уточнить при разработке рабочей документации. Для загрузки товара на второй уровень предусмотреть грузовой лифт. Для организации общественного питания второго этажа предусмотреть лифт и подъемник. |
| 15.Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля). Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку | Конструкции существующего здания: Наружные стены - самонесущие панели из легкого бетона толщиной 300 мм длиной 12 и 6 м. Колонны каркаса - сборные железобетонные колонны одноэтажной и двухэтажной разрезки. Несущие конструкции покрытия - фермы стропильные железобетонные безраскосные пролетом 18 и 24 метра. Ригели перекрытий - сборные железобетонные Плиты покрытия - сборные ребристые плиты 312 Плиты перекрытия - ребристые и крутлопустотные плиты. Конструкция светоаэрационных фонарей – сталь. Проектом проверить несущую способность и устойчивость каркаса существующего здания на восприятие проектных нагрузок. Выполнить перепланировку здания в соответствии с утвержденными планировками, функциональное деление выполнить с помощью мобильных перегородок системы KNAUF, Ирлайн; в помещениях с влажным режимом и категорийных (по пожарной опасности) перегородки предусмотреть из керамического кирпича по ГОСТ 530-2007. Предусмотреть капитальный ремонт кровли существующего здания с полной заменой всех слоев кровельного пирога: утеплитель - минераловатные плиты, водоизоляционный ковер - унифлекс. Также проектом предусмотреть обшивку сендвич-панелями стальных конструкций светоаэрационных фонарей. Проектом предусмотреть установку вертикального транспорта - эскалаторов, лифтов, подъемников в соответствии с утвержденными планировкам. Конструкции пристраиваемых помещений, сооружений: 1. Входная группа с северной стороны здания - Фундаменты - столбчатые отдельно стоящие из монолитного железобетона по ГОСТ 25214-82; - Конструкции каркаса (колонны, связи, несущие балки и прогоны) - сталь С245, сечение и тип профиля определить проектом; - Наружные стены – навесной фасад в соответствии с паспортом отделки, витражное остекление; - Покрытие - профилированный лист по ГОСТ 24045-94 2. Лестничные клетки с южной стороны здания - Фундаменты - столбчатые отдельно стоящие из монолитного железобетона по ГОСТ 25214-82; - Стены - силикатный кирпич по ГОСТ 379-95 с последующей устройством вентилируемого фасада с заполнение керамогранитными плитками; - Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1; - Плиты покрытия - крутлопустотные плиты по серии 1.141-1; - Лестничные площадки - сборные железобетонные по серии 1.252.1-4; - Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151-1; |
| 16. Энергоэффективность. | Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СНиП 23-101-2004 |
| 17. Наружные инженерные сети |  |
| 17.1. Теплоснабжение | Источник теплоснабжения-городские сети, точка подключения - согласно техническим условиям № 20/2013 от 24.04.2013 г, выданных ОАО “Кировская теплоснабжающая компания” Наружные сети: трубопроводы из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91; непроходные каналы из ж/б лотков; арматура - стальные шаровые краны; теплоизоляция - маты прошивные базальтовые. |
| 17.2. Водоснабжение | Источник водоснабжения - сеть водоснабжения диаметром 200 мм по ул. Щорса, точка подключения - согласно техническим условиям № 44 от 25.02.2013 г., выданных ОАО “Кировские коммунальные системы”. Наружные сети водоснабжения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 питьевая по ГОСТ 18599-2001. В точке врезки предусматривается сборный железобетонный колодец диаметром 1500 мм. Конструкция колодца принята согласно т.п. 901-09-11.84, ТУ 5855-001-71197093-04. При пересечении водопровода стенками колодца и фундаментом здания предусмотрены футляры из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Глубина заложения водоводов принимается согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84, что составляет не менее 2,2 м. Ввод хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается в ИТП проектируемого здания. На вводе в здание в помещении ИТП устанавливается водомерный узел на все здание с электромагнитным водомером «МФ-И» Ø65. |
| 17.3. Водоотведение | Канализация - коллектор диаметром 600 мм, точка выпуска сточных вод согласно техническим условиям № 44 от 25.02.2013 г., выданных ОАО “Кировские коммунальные системы”. Наружные сети водоотведения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 17 техническая по ГОСТ 18599-2001. На проектируемой канализационной сети предусмотрены колодцы из железобетонных сборных колец диаметром 1000-1500мм, конструкции которых приняты согласно т.п. 902-09-22.84, и ТУ5855-001-71197093-04 тип колодцев - I (в сухих грунтах). Выпуски, стояки и подводки к приборам монтируются из полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм по ГОСТ 22689.2-89. При монтажных работах герметичность стыков создается c помощью резиновых уплотнителей. Вентиляция сети осуществляется через стояки, выводимые выше кровли на 0,5 м. На канализационных стояках при пересечении перекрытий устанавливаются противопожарные муфты. Ливневая канализация – отвод воды согласно технических условий № 3137 от 18.02.2013 г., выданных МКУ “Дирекция дорожного хозяйства города Кирова”. Врезка проектируемой ливневой канализации предусматривается в существующую сеть ливневой канализации диаметром 1500 по ул. Ульяновской. Проектом предусматривается перекладка существующей сети ливневой канализации диаметром 800 мм на больший диаметр 1134/1000 мм. Система наружной ливневой канализации запроектирована из двухслойных профилированных труб из высокомодульного полиэтилена КОРСИС DN160-400 мм SN8 и SN16 (под дорогами) по ТУ 2248-001-73011750-2005. На сети канализации устанавливаются смотровые, узловые и поворотные канализационные колодцы и дождеприемные колодцы типа ДМ диаметром 1000 – 1500 из сборных железобетонных элементов серии 3.9001-1-14 по т.п. 902-09-46.88. Для монтажа системы ливневой канализации применяются фасонные части с размерами раструба и уплотнительными кольцами, соответствующими требованиями ТУ 2248-001-73011750-2005. |
| 17.4. Электроснабжение. | Наружное электроснабжение - согласно технических условий на электроснабжение и наружное электроосвещение, выданных ООО «ЭнергоТранс-С». Тип используемого кабеля: ААБ2ЛШВ-6. Кабель проложить в проектируемом кабельном железобетонном канале (участок от ЗРУ ПС СЕЛЬМАШ и в земле (участок от железобетонного канала до проектируемой ТП). |
| 17.5. Наружное освещение | Освещенность территории принять (не менее): - площадки перед входами в здание - Еср=20 лк, Емин/Еср=0,3; - автостоянок и проездов: 6 лк. Управление – в автоматическом режиме по датчику освещенности (ящик управления разместить в щитовой). Светильники - консольные ЖКУ12-70 (с лампами ДНаТ). Опоры - металлические фланцевые граненые. Электроснабжение светильников выполнить кабельной линией в земле. |
| 17.6. Телефонизация | Телефонизация - согласно техническим условиям, выданным ООО “CеверПромИндустрия” от 25.10.2013 г. |
| 17.7. Радиофикация | Радиофикация - от городских радиотрансляционных сетей согласно техническим условиям |
| 18. Инженерные системы здания. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |  |
| 18.1 Отопление | Тип систем: - Для вспомогательных помещений – дежурное водяное отопление (двухтрубные горизонтальные системы); - Для основных помещений (торговых залов, слада торговой галереи, детского развлекательного центра и т.д.) – воздушное с помощью аппаратов Volcano компания VTS. Оборудование: - Радиаторы биметаллические секционные BILUX plus; - Воздушно-отопительные аппараты Volcano; - регистры из гладких стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Арматура фирмы «Danfoss» Трубопроводы для систем отопления: - Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*: - Трубы электросварные по ГОСТ 10704-91; Теплоизоляция K-Flex. Оборудование тепловых узлов: Разборные пластинчатые теплообменники компании «Ридан», насосы фирмы «Grundfos», Арматура фирмы «Danfoss». |
| 18.2 Вентиляция | Тип систем: механические, приточно-вытяжные общеобменные. Оборудование: компания VTS, «Арктика», Русклимат, Веза.. Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Систему кондиционирования предусмотреть в помещениях с избытками теплоты, оборудование фирм KENTATSU; TOSHIBA; DANTEX Предусмотреть систему дымоудаления в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" Оборудование системы дымоудаления: Веза либо иное сертифицированное. |
| 18.3 Холодоснабжение | Разработать в соответствии с требованиями нормативной документации и технологическими планами. |
| 18.4 Водоснабжение внутреннее. | Внутренние сети - магистрали и стояки предусмотреть из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб диаметром 100-15мм по ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам - из полипропиленовых труб диаметром 16 мм по ТУ 2248-032-00284581-98. Трубопроводы водоснабжения на 2 этаже проложить под потолком, подводки к приборам предусмотреть над полом каждого этажа. По периметру здания через 60-70м предусмотреть установку поливочных кранов диаметром 25 мм. Магистральные сети В1, Т3, Т4 , стояки Т3 изолируются универсальной негорючей теплоизоляцией K-Flex in clad. Покровный слой-стеклопластик рулонный РСТ ТУ11-145-80. Антикоррозийное покрытие под изоляцию - грунтовка ГФ-021 и краска БТ-177. Толщина изоляции для горячего водоснабжения - 19мм. |
| 18.5 Канализация, сантехоборудование | Отвод сточных вод системы К1 от проектируемого здания предусмотреть выпусками из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001. Трубопроводы проложить скрыто в полу (в земле) 1 этажа, с устройством лючков для прочисток. Отвод ливневых и талых вод предусмотреть по закрытым водостокам с выпусками в существующую сеть ливневой канализации. На кровле здания установить водосточные воронки марки HL 62 фирмы Hutterer & Lechner KG. Внутренние сети ливневой канализации - стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, выпуски ливневой канализации в земле - полиэтиленовые трубы ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001. Санузлы оборудовать унитазами типа «Компакт», керамическими раковинами. Душевые, комнаты уборочного инвентаря, моечные оборотной тары оборудовать стальными душевыми поддонами. Производственные помещения предприятий общественного питания оборудовать в соответствии с требованиями СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 “Предприятия общественного питания” |
| 18.6 Электроосвещение и электрооборудование | Выполнить согласно техническим условиям, требованиям действующих нормативных документов. Проектом предусмотреть: 1. Электроснабжение Проектом предусмотреть необходимое количество распределительных (магистральных) электрощитов являющихся центрами электроснабжения для крупных арендаторов (продуктовый гипермаркет, супермаркет электроники и т.п.) 2. Главный распределительный щит (ГРЩ) Предусмотреть устройство необходимого количества ГРЩ. Каждое ГРЩ должно иметь две главные секции шин с авто матическими выключателями. Между секциями предусмот реть секционный выключатель. Технические характеристики ГРЩ определить проектом, использовать комплектующее оборудование фирмы ИЭК либо иное сертифицированное. Шкафы ГРЩ-0,4 кВ должны быть одно- или двухстороннего обслуживания (уточнить проектом). В каждом ГРЩ (ВРУ) необходимо предусмотреть резерв 15% автоматических выключателей отходящих линий и резерв 15% свободного места для возможной установки дополнительного оборудования (автоматических выключателей и т.д.). 3. Учет электроэнергии Коммерческий учет электроэнергии предусмотреть на вводных панелях ГРЩ расчетными трехфазными счетчиками. 4. Электрические групповые щиты Групповые щиты выполнить навесного и напольного исполнения в корпусах с классом защиты не менее IP20. В технических и влажных помещениях предусмотреть установку щитов классом защиты не менее IP44. В качестве устройств защиты групповых кабелей, отходящих от щитов, применить автоматические выключатели. В качестве вводных коммутационных аппаратов в щитах принять - рубильники. В качестве устройств защиты от перегрузок двигателей использовать тепловые реле. Разработать щиты аварийного освещения (ЩАО). Щиты должны комплектоваться контакторами, управление освещением с помощью кнопок и выключателей. Разработать щиты электроснабжения силовых розеток и рабочего освещения (ЩРО). Разработать щиты электроснабжения арендных площадей (ЩРА). Разработать щиты электроснабжения компьютерных розеток (ЩК) для офисных помещений. Разработать щиты электроснабжения технологического оборудования (ЩС). Щиты (оболочки) предусмотреть производства Schneider Electric и ИЭК. Коммутационно-защитную аппаратуру предусмотреть производства Schneider Electric и ИЭК. 5. Магистральные кабельные трассы Магистральные кабельные трассы выполнить стальными горячеоцинкованными кабельными полками лестничного типа и листовыми кабельными лотками или проволочными лотками. Электрические и слаботочные кабели прокладывать по разным кабельным полкам или по одной через металлическую перегородку. Питающие магистральные линии выполнить кабелем с ПВХ изоляцией. Кабели проложить открыто по кабельным полкам. Питающие кабели (до распределительных щитов) должны иметь запас по пропускной способности 10-15%. Все металлические кабельные конструкции заземляются 6. Электропроводка Для электропроводки применить кабели с ПВХ изоляцией с медными жилами. Кабели прокладывать: • скрыто в ПВХ трубах за подвесными потолками; • скрыто в ПВХ трубах в штрабах с последующей задел кой; • открыто по кабельным полкам; • открыто в декоративных кабель-каналах и плинтусах (офисные помещения). Тип прокладки кабеля в помещении определить в соответствии с эскизным проектом. Электропроводку выполнить сменяемой. 7. Электроустановочные и электромонтажные изделия Разработать силовую сеть бытовых розеток. Розетки по помещениям распределить исходя из расположения технологического оборудования и бытовых нужд. Все электроустановочные изделия принять соответствующей категории защиты в зависимости от категорийности помещения. Для подключения персональных компьютеров, предусмотреть на рабочих местах установку четырех силовых розеток, две из которых должны быть запитаны от силовой распределительной сети компьютеров от соответствующих щитов ЩК. 8. Электроосвещение Проектом предусмотреть следующие виды освещения помещений здания: рабочее, аварийное. Напряжение сети общего освещения - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В, напряжение ремонтного освещения -36 В. Для освещения помещений использовать светильники с люминесцентными лампами, галогенными лампами и лампами накаливания в соответствии с назначением помещений, архитектурными и техническими требованиями. По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели подключить к сети аварийного освещения. Предусмотреть резерв мощности под устройство рекламного оформления фасадов, табло, витрин по предоставляемым Заказчиком данным. Предусмотреть освещение коридоров, проходов, помещений общего назначения. Освещение у арендаторов не предусматривать. Использовать светильники производства "Световых технологий”. Электроустановочные изделия - производства Schneider Electric и ДКС. Кабеленесущие системы – ДКС. 9. Электроснабжение противопожарных систем Электроснабжение систем пожарной сигнализации, системы дымоудаления и подпора воздуха предусмотреть от секции АВР ГРЩ, либо от двух от двух вводов (по месту предусмотреть установку устройства АВР). Взаиморезервируемые кабели противопожарных систем проложить по разным трассам. 10. Заземление Применить систему заземления типа TN-C-S. В качества заземляющего устройства использовать железобетонное основание здания (при необходимости выполнить наружный контур молниезащиты из полосы 5x40). Проектом предусмотреть систему уравнивания потенциалов. 11. Молниезащита Молниезащиту здания выполнить согласно РД 34.21.122-87. 12. Трансформаторная подстанция и ГРЩ Предусмотреть встроенную трансформаторную подстанцию. Принять следующее оборудование: распределительное устройство высокого напряжения – марки RM-6 производства Schneider Electric; распределительное устройство низкого напряжения – на базе комплектующих (коммутационные аппараты, щиты и т.п) производства Schneider Electric; трансформаторы – сухие марки Trihal производства Schneider Electric. |
| 18.7 Внутренние сети связи (структурированная кабельная система (СКС)) | В реконструируемом здании предусмотреть помещение для размещения серверного IT оборудования (серверная комната). В трёх местах по торговым залам или офисным помещениям выделить место для размещения телекоммуникационных шкафов навесного типа (8080120см) для сетевого оборудования. СКС в горизонтали должна обеспечивать передачу информационных потоков в диапазоне частот до 100 МГц со скоростью 100 Мбит/с. Линии, соединяющие телекоммуникационные шкафы выполнить кабелем пропускной способностью 1000 Мбит/с. Горизонтальная система должна быть построена в соответствии с требованиями международных стандартов для неэкранированной витой пары категории 5е. Коммутационный центр организовать в телекоммуникационном шкафу. В коммутационном центре предусмотреть место для установки активного сетевого оборудования. Коммутационный центр должен быть укомплектован: • полным комплектом шин заземления; • модулем вентиляции; • панелью на 7 электрических розеток, установленной на задней части шкафа; • запорами с ключами; • телефонным кроссом, емкость определить на стадии проектирования; • горизонтальным кроссом местных служб (службы эксплуатации), емкость определить на стадии проектирования. Все подключения в кабельной системе выполнить только коммутационными шнурами. На рабочих местах СКС применить двухмодульные информационные розетки RJ-45 категории 5е. Количество розеток определить на стадии проектирования. Все кабельные трассы проводить в проволочных лотках в пространстве за подвесным потолком с заполнением не более 50%. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зонах отдыха здания. Телефонную проводную сеть построить на базе мини-АТС. Место установки АТС определить на стадии проектирования. |
| 18.8 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | Систему охранно-пожарной сигнализации выполнить в соответствии с федеральным законом №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, отображением на панели управления. Предусмотреть передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. В состав центрального оборудования поста пожарной охраны включить автоматизированное рабочее место оператора с программным обеспечением и графическим интерфейсом пользователя; Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми. Электроснабжение оборудования системы пожарной сигнализации - по первой категории надежности. Система охранной сигнализации здания должна включать следующие мероприятия: • контроль состояния дверей и окон; • контроль состояния помещений; Оборудовать средствами охранной сигнализации (ОС): • входные двери (в здание, выход на кровлю, с лестничных клеток и лифтовых холлов на этаж, запасные вы ходы) - на открывание двери магнитоконтактным датчиком; • основные технические помещения (электрощитовая, насосные, венткамеры и пр.) следующими средствами: а) входные двери - на открывание двери магнито контактным датчиком; б) окна помещений на открывание магнитокон тактным датчиком; в) внутренний объем - объемные инфракрасные датчики; Центральное оборудование ОС: автоматизированное рабочее место оператора с программным обеспечением и графическим интерфейсом пользователя. Периферийное оборудование ОС: • адресные магнитоконтактные датчики типа СМК; • адресные объемные инфракрасные датчики контроля внутреннего объема помещений - типа «Фотон». Электроснабжение оборудования ОС - первая категория надежности. Систему оповещения о пожаре предусмотреть согласно требований СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" Систему оповещения организовать на импортном оборудовании фирмы «Интер-М». |
| 18.9 Система охранного телевидения | Систему охранного наблюдения выполнить на базе оборудования импортного производства. Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя: • наружные стационарные видеокамеры черно-белого изображения; • наружные купольные цветные видеокамеры; • внутренние скрытые видеокамеры; • центральное оборудование - видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах. Места установки и расположения видеокамер согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. Видеокамеры оснастить объективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки. Электроснабжение оборудования систем охранного телевидения должно быть обеспечено по первой категории надежности. Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала (пост охраны). Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались следующие зоны охраняемого объекта: • периметр и прилегающая территория здания; • внутренняя площадь здания; Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мёртвых зон». Предусмотреть возможность построения интегрированной системы охранного видеонаблюдения с использованием как аналогового, так и цифрового оборудования. |
| 18.10 Радиофикация | Радиофикация объекта осуществляется с использованием оборудования системы оповещения. Оборудование радиофикации (оповещение) устанавливается в помещении радиоузла, которые подключается к усилителю мощности системы оповещения о пожаре. |
| 18.11 Телевидение | В помещениях реконструируемого здания предусмотреть систему коллективного телевидения, позволяющую принимать и транслировать к абонентам телевизионный сигнал (47-862МГц). Для приема эфирных каналов применить наружную эфирную телевизионную антенну. Проектом предусмотреть использование делителей и ответвителей фирмы LANS либо других сертифицированных, рассчитанных на пропускание сигналов в диапазоне 5-1000Мгц. Для усиления телевизионного сигнала в проекте предусматривается использование магистральных усилителей. В построении распределительной сети использовать кабеля компании CAVEL (Италия) либо другие сертифицированные: CATV-11 для магистральной стояковой разводки, для абонентских ответвлений - DG113. Места установки телевизионных розеток определить при проектировании. Схему установки антенны, ТВ розеток согласовать с Заказчиком. |
| 18.12 Автоматическая система пожаротушения | Выполнить согласно требованиям СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". В проекте предусмотреть: • формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей; • автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный и обратно; • возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (насосов); • автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки на обрыв и короткое замыкание; • устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении, с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство; • автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; • автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; • автоматический контроль электрических цепей запорных устройств с электроприводом; • электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов- дозаторов; Размещение резервуаров пожаротушения и насосной станции определить и согласовать с Заказчиком на стадии рабочего проектирования. |
| 18.13 Диспетчеризация лифтов | Вывод сигнала на пост охраны |
| 19. Автоматика | • системы теплоснабжения - оборудование фирм Данфосс, Сименс, отечественных производителей учёт расхода тепловой энергии (т/счётчик) - ТСК-7, ТЭМ-104, фирмы «Взлёт» • термометры, манометры - фирм «РОСМА» • учёт водопроводной воды - счётчик-расходомер электромагнитный РСЦ ВТК «Энерго» г. Киров • систем вентиляции и устройств водоснабжения - на базе комплектных устройств фирм производителей со ответствующего оборудования |
| 20. Антитеррористическая защищенность | Проект разработать согласно СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений", ГОСТ Р 53704-2009 "Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические условия ". |
| 21. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Согласно п. 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ 2190 от 29.12.2004 г. раздел мероприятий гражданской обороны и по предупреждению чрезвычайных ситуаций не разрабатывать |
| 22. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Рабочих мест для маломобильных групп населения в реконструируемом здании не предусматривать |
| 23. Требования по осуществлению авторского надзора | Обеспечить: • выезд инженера на объект 1 раз в неделю; • выезд дизайнера на объект 1 раз в неделю; контроль над соответствием выполняемых работ по утвержденному проекту; • внесение изменений в рабочую документацию с заключением Дополнительного соглашения к договору в части объема работ по внесению изменений. |

М.П. Заказчик	Директор

OОO «»	...

М.П. Исполнитель 	Директор

ООО «»	 ...